Обект:„Актуализация и преработка на графичната част и КСС в частта: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване на общообменна вентилация и климатизация на четири зали в сградата за изпълнение на втори етап на проект:

Проект:  ПРОЕКТ ЗА  ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПАНА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СГРАДАТА НА  МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ  ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ -ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК НА бул.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 52

Местонахождение: гр. София

Инвеститор:  Медицински университет

Проектант: инж. ЕВтим Филипов

Част:    Елелктрическа

Фаза:    Работен проект ВТОРИ ЕТАП

### Обяснителна записка

## Обща част.

Проектът е разработен въз основа на:

- Договор и задание за проектиране на Възложителя;

- Архитектурно заснемане;

- Действащите в страната нормативни документи в областта на строителството, ППО и ХЕИ.

## Обхват  и цел на проекта

По задание от възложителя проектът обхваща заснемане на ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО на патоанатомичния блок след завършване на строителните работи от първия етап по следните части (Архитектурна, Електическа и ОВК) и изготвяне на проекти за доставка и монтаж на въздухообработващите централи и въздуховодната мрежа в подпокривното пространство, които не са изпълнени на първия етап. За целта са разработени проекти по части ОВК, Архитектура, Конструкции, Елетрически инсталации.

ІІІ. Описание на проекта

3.2. Предвиждани СМР

За правилната експлоатация на въздухообработващите централи е необходимо да се обособят помещения за тях. От направеното архитектурно заснемане и след нанасяне на ОВК проекта е видно, че за монтажа на въздухообработващите централи ВК_03, ВК_05 и ВК_06 е необходимо да се премахнат съществуващи преградни стени, както и да се направи по-голям отвор на вратата на помещението обслужващо ВК_06 и ВК_01. За въздухообработващите централи ВК_02, ВК_03, ВК_04, ВК_05 и ВК_07 е необходимо да се изградят нови преградни стени от гипсокартон, след като се извърши монтажа на централите. Въздухообработващите централи ще бъдат групирани по помещения както следва: В съществуващо техническо помещение-1 - ВК_01, в ново техническо помещение-2 ВК_02, и ВК_07, в ново техническо помещение-3 ВК_03 и ВК_05, в в ново техническо помещение-4 ВК_04, в ново техническо помещение-5 ВК_06.

Промените спрямо одобрения проект са:

Разместване на осветителни тела и контакти съобразно новото разпределение.

Реално нови консуматори не се добавят. Добавят се само няколко нови ключа за комутация на телата в отделните помещения, както и няколко нови евакуационни осветителни тела.

Добавят се кабелни скари за монтаж на кабнелите

Всички кабели извън металните кабелни скари да се монтират в твърди PVC тръби Ф29 монтирани на тавана и по стените. Скарите се монтират на височина 220см от готов под.

Скарите и съоръженията да се заземят към съществуваща заземителна шина (изградена при първи етап от строителството).

Мощностите консумирани от машините са предвидени още на първи етап от строителството и са показани в одобрените еднолинейни схеми. При изпълнението на главните табла ГРТа и ГРТм е предвидено и запазено място за монтаж на главен предпазител за РТh-a и РТh-м.

Съставил: . . . . .  . . . . . . . . .

/инж. ЕВтим Филипов /